PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania  wody w Jezioranach

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 6, 11-320 Jeziorany

tel. (+48) 89 718 13 52

fax (+48) 89 718 26 77

e-mail: zwikjeziorany@post.pl

Obiekt budowlany, którego dotyczy zamówienie:

Ujęcie wody surowej i stacja uzdatniania wody w Jezioranach

CPV:

Główny przedmiot zamówienia: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

Roboty i usługi

74222000-1	Usługi projektowania architektonicznego

74232000-4	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2	Roboty na placu budowy

45121000-1	Próbne wiercenia

45122000-8	Próbne wykopy

45223000-6 	Konstrukcje

45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45252000-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45261000-4	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1	Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe

45311000-0 	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45314000-1 	Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego

45317000-2 	Inne instalacje elektryczne

45331000-6 	Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

45410000-4 	Tynkowanie

45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7	Kładzenie płytek

45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących

45453000-7 	Roboty remontowe i renowacyjne

Zatwierdzam:

Jeziorany, luty 2018 r.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jeziorany

SPIS ZAWARTOŚCI:

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.     OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1	Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

2.1      CEL OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

2.2      ZAKRES ROBÓT WYMAGANYCH DO WYKONANIA NA

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH UJĘCIA WODY

2.3      WYTYCZNE INWESTORSKIE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA I JEJ

PRZEPROWADZENIEM

2.4      CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-

KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

2.4.1	Wymagania ogólne dotyczące prac

2.4.2	Jednostki miary

2.4.3	Pomiary geodezyjne

2.4.4	Badania gruntu

2.4.5	Zaplecze budowy

2.4.6	Zasilanie elektryczne

2.4.7	Kryteria projektowe

2.4.8	Wskaźniki ekonomiczne

3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1     Wstęp

3.2     Materiały

3.3     Sprzęt

3.4     Transport

3.5     Wykonanie robót

3.6     Kontrola jakości robót

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

1.1	Dokumenty Wykonawcy

1.2	Dokumenty Zamawiającego

2	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

4          Inne posiadane informacje i dokumenty

I  CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## 1.1	Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja komunalnego ujęcia wody podziemnej oraz stacji uzdatniania wody w miejscowości Jeziorany, gm. Jeziorany.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych,

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach),

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu założonego zakładanych parametrów wody pitnej,

- dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

- usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 24 godziny od momentu zgłoszenia.

Prace projektowe dla ujęcia wody i SUW w Jezioranach:

- wykonanie niezbędnych projektów wykonawczych w przypadku wystąpienia zmian istotnych,

- uzyskanie wszelkich pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,

Roboty budowlano-montażowe dla ujęcia wody i SUW w Jezioranach:

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).

Rozruchy i szkolenia:

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania,

- dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów.

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U. 1991 nr 116 poz. 504)

- Projekt techniczny stacji uzdatniania wody w Jezioranach

- Strategia Rozwoju Gminy Jeziorany na lata 2014-2024

- Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej oraz odprowadzanie popłuczyn na obiekcie stacji wodociągowej w Jezioranach

- Wizja lokalna

### Lokalizacja inwestycji

Ujęcie wody i uzdatniania wody jest położone na terenie miejscowości przy ulicy Kopernika 
w Jezioranach. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie istniejącego ujęcia wody zlokalizowanego na działkach o nr ew. 8/41, 8/45, 8/52 w obrębie Jeziorany, gm. Jeziorany. Właścicielem 
i użytkownikiem ujęcia jest Gmina Jeziorany.

Gospodarka wodna

Gmina Jeziorany w latach 2010 - 2014 wybudowała sieci kanalizacyjne w Tłokowie w zwartej zabudowie oraz na części zabudowy kolonijnej. Dodatkowo sieć wodociągowa została wybudowana 
w Kramarzewie oraz w Studziance. W najbliższych latach sieci wodociągowe należy jeszcze wybudować w następujących obszarach gminy Jeziorany:

- kolonia Franknowo od strony Modlin,

- kolonie Olszewnik, część Kolonii Tłokowa i do budynków nr 1 i 2 w Żardenikach,

- kolonie Jeziorany w k. Krokowa,

- kolonie wsi Studzianka,

- wieś Wilkiejmy.

W pozostałych miejscowościach gminy Jeziorany bez sieci wodociągowej są nieliczne zabudowania, do których doprowadzenie tej sieci wiąże się z dużymi kosztami. Dynamika budowy sieci wodociągowej w gminie Jeziorany w porównaniu do analizowanych gmin, jak również do kraju i województwa warmińsko – mazurskiego kształtuje się poniżej średniego poziomu.

Analizując ludność korzystającą z sieci wodociągowej w % ogółu ludności należy zaznaczyć, 
że dane statystyczne nie odzwierciedlają faktycznego stanu, ponieważ nie ma uwzględnionych wszystkich wykonanych przyłączy. W gminie Jeziorany z wody z sieci wodociągowej w rzeczywistości korzysta 90-92% ludności. Gmina Jeziorany w tym zakresie nie odbiega od średnich przedstawionych 
w tabeli. Wybudowanie sieci opisanych powyżej pozwoli osiągnąć wskaźnik w granicach 95-97%.

Ujęcie wody w Jezioranach zaopatruje w wodę odbiorców w następujących miejscowościach: Jeziorany, Kostrzewy, Kikity, Kolonia Jeziorany, Lekity, Miejska Wieś, Pierwągi, Piszewo, Olszewnik.

Odbiorcami wody są gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, gospodarstwa rolno-hodowlane. Woda wykorzystywana jest przede wszystkim do celów spożywczych, bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych.

Wykorzystanie wydobywanych wód sprowadza się przede wszystkim do zabezpieczenia dostawy wody pitnej dla odbiorców wod w zakresie spełniającym wymogi techniczne (tzn. zabezpieczenie ciągłości dostawy, prawidłowego ciśnienia w sieci oraz osiągnięcie normatyw składu fizyko-chemicznego i mikrobiologicznego, dla wody przeznaczonej do picia przez ludzi). Pobór wody podziemnej dla potrzeb wodociągu gminnego nie wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie zasobów eksploatacyjnych ujmowanych warstw wodonośnych, ponieważ zasoby znacznie przewyższają zapotrzebowanie.

Teren miasta Jeziorany nie jest objęty obszarem NATURA 2000. W obrębie brzegów rzeki Symsarny występuje Dolina Chronionego Krajobrazu, jednak swoim zasięgiem nie obejmuje ona ujęcia wody w Jezioranach. Pobór wody z użytkowej warstwy wodonośnej ujęcia w Jezioranach nie narusza zasobów wody podziemnej w rejonie. Z ogólnych zasobów wody podziemnej w dorzeczu rzeki Pregoły wykorzystywane jest jedynie 8-10%. Szacunkowe zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania wynoszą 463 618,18 tys. m3/rok.

Użytkownikiem urządzeń gospodarki wodnej w Jezioranach jest Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o. mieszczący się przy ul. Kolejowej 6, 11-320 w Jezioranach.

Stan inwestycji

## 1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Według informacji przedstawionych przez ZWiK Jeziorany, produkcja wody z ujęcia w Jezioranach w okresie 2014-2016 przedstawiała się jak w poniższym zestawieniu.

Tabela  nr 1: Bilans produkcji wody na przestrzeni lat 2010-2016

| Lp | Rok | Produkcja roczna (Qr.) [m3] | Produkcja średniodobowa (Qśr.d.) [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2014 | 211 550,00 | 579 |
| 2. | 2015 | 200 060,00 | 548 |
| 3. | 2016 | 191 770,00 | 525 |

Powyższe dane potwierdzają, że produkcja wody na przestrzeni ostatnich siedmiu lat utrzymywała się na stałym poziomie.

Według informacji przedstawionych przez Zakład Wod-Kan. w Jezioranach, w okresie najbliższych 10-ciu lat, wzrost zapotrzebowania na wodę spowodowany będzie naturalnym przyrostem ludności w Gminie, poprawą standardu sanitarnego mieszkań oraz rozwojem gospodarki rolno hodowlanej. Przewiduje się powstawanie małych zakładów produkcyjno-usługowych. Biorąc pod uwagę powyższe, pobór wody podziemnej, z ujęcia w Jezioranach wyniesie około:

Q śr.d = 1 000 m3/d

Q max.d. = 1 240 m3/d

Q max.h = 60 m3/godz.

Q śr.r. =  250 000 m3/rok

Q mx R. = 365 000 m3/rok

CHARAKTERYSTYKA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

- Ujęcie wody w Jezioranach funkcjonuje w oparciu o dwie studnie głębinowe - nr 1 i 2. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, nr 61/78, a dnia 09.06.1978 roku i wynoszą:

- studnia nr 2: Q; = 40,0 m3/h oraz S2 = 9,0 m,

- studnia nr 1: Q1 = 60,0 m3/h oraz S1 = 13,0 m (na podstawie Decyzji nr 330/68, z dnia 23.09. 1968 roku).

Łączne zasoby ujęcia wynoszą:

Q = 100 m3/h oraz s = 9-13,0 m,

- Parametry techniczno-hydrogeologiczne studni nr 1

- rok wykonania: 1968,

- wydajność eksploatacyjna, Q = 60,0 m3/h,

- depresja, S = 13,0 m,

- głębokość studni: 226,0 m

- pompa głębinowa: GRUNDFOS-GBC5.06 o parametrach:

Q = 29-72 m3/h

H = 70-30 m.sł.w.

- proﬁl geologiczny studni:

0,0-1 ,Om glina szarobrązowa

1,0-4,0m glina zwałowa, ciemnobrązowa

4,0-44,0m glina zwałowa z głazikami, ciemnoszara

44,0-124,0m glina zwałowa z głazikami i otoczakami, szara

124,0-128,0m glina zwałowa z dużą ilością głazików

128,0-132,0m ii ciemnoszary

132,0-142,0m ił

142,0-146,0m mułowiec piaszczysty ciemnoszary

146,0-156,0m mutowiec ciemnoszary

156,0-164,8m piasek pylasty

164,8-170,0m piasek gruboziarnisty

170,0-183,2m piaskowiec ilast-glaukonitowy

183,2-189,0m piasek kwarcowy średni

189,0-204,0m piasek drobnoziarnisty

204,0-206,0m mułek piaszczysty

206,0-216,0m piasek drobno~ i średnioziarnisty

216,0-219,0m piasek jw.

219,0-225,0m piasek drobnoziarnisty

- zasięg Ieja depresji, R1 = 402,0 m

- lokalizacja studni (wsp. geogr.)

szerokość geograficzna: N = 53° 58' 4601*'

długość geograficzna: E = 20° 44' 17.88"

- charakterystyka chemiczna wody:

Żelazo: 0,910 mg/dm3

Mangan: 0,105 mg/dm3

Amoniak (stężenie jonu amonowego): 0,56 mg/dm3

- Parametry techniczno-hydrogeologiczne studni nr 2

- rok wykonania: 1977,

- wydajność eksploatacyjne, Q = 40,0 m3/h,

- depresja, S = 9,0 m,

- głębokość studni: 150 m

- pompa głębinowa, GRUNDFOS-5.04

Q = 30-75 m3/h

H = 70-31 m.sł.w.

- proﬁl geologiczny studni:

0,0-O,3m gleba gliniasta, szara

0,3-2,0m ił zielonkawo-brązowy

2,0~16,0m glina zwałowa, szara

16,0-38,0m glina zwałowa, ciemnoszara z otoczakami

38,0-40,0m otoczaki skał krystalicznych

40,0-72,0m glina zwałowa, ciemnoszara

72,0-74,0m otoczaki skał krystalicznych

74,0-102,0m glina zwałowa z otoczakami

102,0-106,0m margiel zwałowy

106,0-112,0 glina zwałowa z otoczakami

112,0-114,0 otoczaki, wapienie

114,0-118,0m glina zwałowa z otoczakami

118,0-120,0m otoczaki lekko zaglinione

120,0-122,0m glina zwałowa z otoczakami

122,0-135,0m pospółka z otoczakami

135,0-138,0m głazy

138,0-138,5m ił

138,5-141,0m żwir z otoczakami

141 ,O-147,0m piasek średnioziarnisty

147,0-155,0m il czarny

155,0-157,0m rumosz

- zasięg Ieja depresji, R2 = 336 m

- lokalizacja studni (wsp. geogr.)

szerokość geograficzna: N = 53° 58' 45.17

długość geograficzna: E = 20° 44' 20.64"

- charakterystyka chemiczna wody:

Żelazo: 1,0 mg/dm3

Mangan: 0,120 mg/dm3

Amoniak (stężenie jonu amonowego): 0,58 mg/dm3

- Woda podziemna ujmowana ze studni głębinowych, charakteryzuje się w okresie wieloletnim stabilnym składem ﬁzyczno-chemicznym i mikrobiologicznym.

W okresie wieloletnim nie stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych ujmowanej wody. Ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza, manganu i jonu amonowego  woda surowa wymaga uzdatniania na ﬁltrach ciśnieniowych pospiesznych oraz wstępnego napowietrzania w zbiorniku retencyjnym celem usunięcia jonu amonowego i odgazowania.

- Stacja uzdatniania wody

Wyposażenie obiektu:

- Odżelaziacze, fi 1500 - 4 szt.

- Zbiornik magazynowy wody czystej, V = 300m3 - 1 szt.

- Przepompownia wody II° - 1 kpl.

- Zestaw pompowy GRUNDFOS 3GRE 32-4,

3 szt. pomp wirowych, Q=90 m3/h, H=60m sl. H2O

- Sprężarka powietrzna, WAN-E - 1 szt.

- Chlorator, C-52 - 1 szt.

# 2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1       CEL OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

CEL OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

Celem podjętego zadania jest modernizacja i przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, a w konsekwencji spełnienie wymaganych, przedstawionych w poniższej tabeli wskaźników zanieczyszczeń w pobieranej wodzie.

Wieloletnie obserwacje składu jakościowego wody w obecnie użytkowanych studniach głębinowych wskazują na systematyczne pogarszanie się jakości wody wydobywanej z ujęcia. Dotyczy to w szczególności wskaźnika „jon amonowy”.

Zakładając, że istniejące ujęcie będzie eksploatowane przez wiele kolejnych lat postanowiono, że podczas planowanej przebudowy konieczne będzie uwzględnienie w proponowanym rozwiązaniu technologicznym zmieniającego się poziomu parametru „jon amonowy”. Z tego powodu wdrożyć należy technologię uzdatniania wody w oparciu o proces długiego i intensywnego napowietrzania wody przed wprowadzeniem jej do odżelaziacza. Dokonać tego należy poprzez wybudowanie zbiornika retencyjnego wyposażonego w drugi stopień pompowania. Takie rozwiązanie technologiczne pozwoli na wprowadzenie znacznej ilości tlenu do uzdatnianej wody, odgazowanie jej i pozbycie się związków azotu, siarkowodoru, dwutlenku węgla itp.

Dodatkowo, wprowadzenie nowego, trzeciego stopnia pompowania wody uzdatnionej do sieci wodociągowej, pozwoli na większe możliwości sterowania ciśnieniem w sieci oraz ilością podawanej wody. Fakt ten jest istotny w przypadku pojawienia się konieczności podania wody do przylegających miejscowości w sytuacji pojawienia się stanów awaryjnych na lokalnych ujęciach wody. Jako przykład może posłużyć sytuacja, która miała miejsce podczas wystąpienia stanu awaryjnego na ujęciu wody w miejscowości Krokowo w 2016 roku.

W obrębie istniejącego ujęcia wody w Jezioranach, przez wiele lat nie wykonywano gruntownych remontów obiektów i poszczególnych urządzeń. W związku z powyższym znajdują się one w stanie wymagającym przeprowadzenia kapitalnych remontów, wymian lub rozbudowy. Fakt ten został uwzględniony w niniejszym opracowaniu.

Tabela  nr2: Wartości wskaźników zanieczyszczeń w produkowanej wodzie

| Rodzaj zanieczyszczeń | Jednostka | Ilości nie większe niż |
| --- | --- | --- |
| Fe | [mg /l] | 0,2 |
| Mn | [mg /l] | 0,05 |
| Jon amonowy | Mg/l | 0,5 |
| Bakterie |  | Zgodnie z obowiązującymi normami |

Przewidywana produkcja wody dla modernizowanej Stacji wynosi Q=1000m3/d i Qh max = 60m3/h.

W programie funkcjonalno-użytkowym opisano proces uzdatniania wody umożliwiający osiągnięcie parametrów przedstawionych powyżej.

TECHNOLOGIA UZDATANIANIA WODY

Wyniki analizy wody surowej tabela nr 2 wskazują, że z wody muszą być usuwane związki żelaza i manganu i azot amonowy. Należy także obniżyć mętność i barwę wody oraz usunąć nieakceptowalny zapach z wody.

W oparciu o powyższe założenia i podstawę opracowania w tym zatwierdzoną zakres rozwiązania, zaprojektowano następujący ciąg technologiczny:

- Tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do zbiornika reakcyjnego,

- Przetrzymanie wody napowietrzonej w zbiorniku kontaktowym (reakcyjnym),

- Tłoczenie napowietrzonej wody surowej do bloku filtrów odżelaziaczy na pomocą zestawu 2 pompowego II stopnia pompowania,

- Filtracja wody w filtrach ciśnieniowych I stopnia na złożu kwarcowym – głównie w celu usunięcia związków żelaza,

- Powtórne napowietrzenie wody w objętościowym, ciśnieniowym aeratorze II stopnia, w celu dostarczenia tlenu niezbędnego do katalitycznego utleniania manganu i biologicznego utlenienia azotu amonowego,

- Filtracja wody w filtrach ciśnieniowych II stopnia na złożu katalityczno-kwarcytowym – głównie w celu usunięcia związków manganu,

- Retencja wody w zewnętrznym zbiorniku wody czystej,

- Tłoczenie wody uzdatnionej  ze zbiornika retencyjnego do sieci miejskiej przy pomocy zestawy pomp III stopnia pompowania,

- Zbiornik wieżowy o objętości V=150m3 zostanie włączony w układ technologiczny na końcówce magistrali wodociągowej,

- Dezynfekcja – Instalacja do awaryjnego uzdatnienia wody podchlorynem sodowym. W przypadku konieczności ciągłej dezynfekcji na rurociągu wody uzdatnionej zamontowana zostanie lampa UV.

  - WYTYCZNE INWESTORSKIE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM

- Urządzenia wykorzystane do ponownego zainstalowania powinny być wyremontowane w autoryzowanych serwisach dla tych urządzeń.

- Gwarancja na wyremontowane urządzenia wynosić winna minimum 12 miesięcy od daty wykonania remontu.

- Obudowy zbiorników reaktorów wykonane winny być z materiałów odpornych na korozję oraz wpływ warunków atmosferycznych.

- Wszystkie elementy metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

- Proces uzdatniania musi charakteryzować się:

niskim kosztem eksploatacji,

trwałością i bezawaryjną pracą

ograniczonym oddziaływaniem na środowisko

- Zaproponowany proces uzdatniania winien charakteryzować się niskim wskaźnikiem energochłonności.

- Obsługa stacji uzdatniania powinna być ograniczona do minimum i polegać na płukaniu filtra, uzupełnianiu poduszki powietrznej w hydroforze i bieżącej konserwacji urządzeń i kontroli prawidłowości procesu uzdatniania.

  - CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH

Wymagania ogólne dotyczące prac

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami  w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu Budowy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

-środki pierwszej pomocy,

-osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

-odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

-sprzęt monitorujący,

-sprzęt ratowniczy,

-sprzęt przeciw pożarowy,

-łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia.

Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Placu Budowy i używane stosownie do potrzeb.

Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiającego i w Wykazach podawane będą w systemie SI (zgodnie z ISO). Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

Pomiary geodezyjne

Zamawiający zapewni Wykonawcy aktualne mapy topograficzne i podkłady i inne dane geodezyjne niezbędne do celów projektowych o ile zajdzie taka potrzeba..

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci zewnętrznych i dokona ich niwelacji.

Badania gruntu

Wykonawca sprawdzi i oceni istniejące badania gruntu pod kątem określenia wszystkich faktów mogących mieć wpływ na przyszłą budowę np. natura gruntu i jego parametry, prawdopodobna nośność, własności chemiczne, woda gruntowa i proponowane metody fundamentowania, jak też konieczność ewentualnego ulepszenia gruntu oraz przedstawi wyniki tego sprawdzenia i oceny Inżynierowi Kontraktu.

Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych, mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót  związanych z Kontraktem.

W jakimkolwiek przypadku gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu.

3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

3.1 Wstęp

Przedmiot WW

Przedmiotem niniejszych wymagań  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach modernizacji ujęcia i stacji uzdatniania wody przy ul. Kopernika w Jeziorany, gm. Jeziorany.

Zakres stosowania WW

Wymagania należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót

Zakres robót objętych WW

Zakres robót został przedstawiony w tabeli nr 3.

Tabela 3: Zakres robót do wykonania w ramach zadania

| POZ. | OBIEKT | ZAKRES ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 1. | Studnia głębinowa nr 1 i 2 |  |
| 1.1 |  | Wymiana pomp głębinowych, ilość: 2 kpl |
| 1.2 |  | Wymiana orurowania tłocznego pomp głębinowych (wykonanie ze stali KO 304AISI) |
| 1.3 |  | Remont głowic w obudowach studni głębinowych, ilość: 2 kpl |
| 1.4 |  | Remont obudów studni głębinowych |
| 1.5 |  | Remont instalacji elektrycznych zasilających pompy głębinowe |
| 2. | Zbiornik retencyjny napowietrzania wstępnego wody surowej |  |
| 2.1 |  | Wykonanie zbiornika hermetycznego zbiornika retencyjnego o objętości czynnego Vcz=35m3 (wykonanie w całości ze stali KO 304AISI; montaż w istniejącym pomieszczeniu warsztatowym) |
| 2.2 |  | Montaż w zbiorniku retencyjnym systemu napowietrzania w układzie inżektorowo-powierzchniowym |
| 2.3 |  | Montaż zestawu hydroforowego pompowania II-stopnia składającego się z pomp pionowych pozyskanych z istniejącego zestawu pompowego II-stopnia |
| 3. | Hala filtrów |  |
| 3.1 |  | Demontaż istniejących filtrów wraz z osprzętem i armaturą, ilość: 4 kpl |
| 3.2 |  | Demontaż zestawu pompowego II-stopnia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym |
| 3.3 |  | Montaż nowych filtrów fi1800, ilość: 4 kpl |
| 3.4 |  | Montaż jednego, centralnego mieszacza wodno-powietrznego fi1000 (umiejscowienie: przed odmanganiaczem) |
| 3.5 |  | Montaż orurowania wraz z osprzętem i armaturą. Rurociągi technologiczne mają zostać wykonane ze stali KO 304AISI |
| 3.6 |  | Wypełnienie filtrów mieszanką katalityczną |
| 3.7 |  | Montaż nowego kolektora powietrza |
| 3.8 |  | Montaż nowego agregatu sprężarkowego |
| 3.9 |  | Montaż zestawu hydroforowego 3-pompowego do pompowania wody uzdatnionej do sieci miejskiej (III stopień pompowania) |
| 3.10 |  | Montaż przepływomierza elektromagnetycznego, ilość: 2 kpl |
| 3.11 |  | Montaż instalacji do dezynfekcji wody: chlorator i lampa UV |
| 4. | Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej |  |
| 4.1 |  | Remont zbiornika |
| 4.2 |  | Wymiana włazów i czerpni powietrza na nowe wykonane ze stali KO AISI 304 |
| 5. | Intalacja elektryczna i sterownicza |  |
| 5.1 |  | Montaż nowej szafy zasilająco-sterowniczej dla całej Stacji |
| 5.2 |  | Montaż sterowania pompami i systemu wizualizacji procesu uzdatniania wody wraz z układem przesyłu danych |
| 5.3 |  | Montaż systemu monitoringu obiektu i procesów (4 kamery z możliwością przesyłu obrazu do centralnego komputera) |
| 5.4 |  | Wykonanie nowego okablowania w obrębie budynku SUW |
| 6. | Roboty budowlane |  |
| 6.1 |  | Montaż blachy trapezowej na dachu budynku - 246m2 |
| 6.2 |  | Demontaż rynien ocynkowanych fi150 - 29,70mb |
| 6.3 |  | Demontaż rur spustowych ocynkowanych - 11,70mb |
| 6.4 |  | Zamontowanie rynien ocynkowanych fi150 - 29,70mb |
| 6.5 |  | Zamontowanie rur sputowych ocynkowanych fi120 - 11,70mb |
| 6.6 |  | Wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej - 18,50mb |
| 6.7 |  | Docieplenie ścian budynku styropianem gr. 10cm w wykonaniem naprawy elewacyjnej - 353m2 |
| 6.8 |  | Demontaż okien o wym. 1,47x2,95 - szt. 2 |
| 6.9 |  | Zamontowanie okien PCV o wymiarach 1,47x2,95 w wykonaniem parapetów - 2kpl |
| 6.10 |  | Demontaż drzwi zewnętrznych o wymiarach 1,5x2 - 1 szt., 1,8x2,10 - 1 szt. |
| 6.11 |  | Zamontowanie drzwi zewnętrznych aluminiowych do pomieszczeń budynku o wym. 1,5x2,10 - 1 szt., 1,38x2,10 - 1 szt. |
| 6.12 |  | Rozebranie posadzek z terakoty na zaprawie cementowej - 196m2 |
| 6.13 |  | Wykonanie posadzek w pomieszczeniach budynku z płytek ceramicznych -196m2 |
| 6.14 |  | Rozebranie płytek ceramicznych ze ścian - 165m2 |
| 6.15 |  | Licowanie ścian pomieszczeń budynku płytkami ceramicznymi - 387m2 |
| 6.16 |  | Demontaż bramy wjazdowej (4,0mx1,5m), furtki (1,0mx1,5m) - 2szt. |
| 6.17 |  | Demontaż ogrodzenia - 91mb |
| 6.18 |  | Montaż bramy wjazdowej (4,0mx1,5m), furtki szt.2 (1,0mx1,5m) |
| 6.19 |  | Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych wys. 1,5m - 91mb |
| 6.20 |  | Rozebranie starej opaski betonowej gr. 15cm z wywiezieniem gruzu 4,80m3 |
| 6.21 |  | Wykonanie nowej opaski betonowej (dojścia do budynku) - 33m2 |
| 6.22 |  | Demontaż schodów - dojście do zbiornika wody czystej (1,20mx3,00m) |
| 6.23 |  | Wykonanie 2kpl nowych schodów o wymiarach (1,20mx3,00m) |
| 6.24 |  | Demontaż instalacji elektrycznej budynku |
| 6.25 |  | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej budynku |
| 6.26 |  | Zagospodarowanie terenu |
| 7. | Dokumentacja, rozruch, analizy |  |

Określenia podstawowe

- Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.

- Inżynier – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego przekroju w osi kanalizacji.

- Polecenia Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Kosztorys ślepy / ofertowy / – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową WW i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu budowlanego i dwa komplety WW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, w przypadku konieczności wykonania, będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego – projekt budowlany wymagający zaadaptowania

- Sporządzoną przez Wykonawcę – projekt budowlany w przypadku wystąpienia zmian istotnych i projekt wykonawczy

##### Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu wykonawczego i Rysunków, które będą zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy:

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.

Oprócz WW, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.

Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera:

Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu wykonawczego, Rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i WW

Dokumentacja projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i WW.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub WW i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z  WW, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.2   MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WW w czasie postępu robót.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, WW i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami WW, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i WW.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określony, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WW na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i WW. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

- W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WW, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

3.7 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Warunki szczegółowe realizacji i doboru urządzeń technologicznych

Warunki pracy ujęcia wody winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Przepustowość ujęcia wody:

Qśrd     =   1000 m3/d

Parametry techniczno eksploatacyjne podstawowych urządzeń nie gorsze od  zawartych poniżej.

Tabela nr 4: Szczegółowe parametry techniczne urządzeń i materiałów

| LP | PODSTAWOWE URZĄDZENIA I MATERIAŁY – PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
|  | Pompa głębinowa Parametry pompy: Wydajność: 45 m3/h Wysokość podnoszenia: 73m Średnica wirnika: 99mm Liczba obrotów: 2900 rpm Moc: 13kW Napięcie: 400V 3~ Ilość stopni: 9 Średnica króćca tłocznego: 3” Wykonanie: stal nierdzewna |
|  | Filtr ciśnieniowy pionowy, płytowy o średnicy DN1800 z wypełnieniem katalitycznym W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane mają być ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C. Filtr zabezpieczony ma zostać antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Filtr powinien posiadać układ filtracyjny płytowy, wykonany w postaci płaskiego dna wewnętrznego, w które wkręcone są sączki (dysze) filtracyjne w układzie trójkątnym. Zastosowane mają być dysze z tworzywa sztucznego PP ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,5 mm lub s=0,2 mm. Filtr wyposażony ma być w dodatkowy właz M3 umożliwiający rewizję wewnętrzną pod płytą filtracyjną. Parametry filtra: Wysokość całk. - 2841 mm Średnica króćców - DN150 Powierzchnia filtracyjna – 2,54 m3 |
|  | Mieszacz wodno-powietrzny o średnicy DN1000 rozbieralny z wypełnieniem pierścieniami. KONSTRUKCJA MIESZACZA Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (płaszcz, dennice, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych. Sita oddzielające przestrzeń mieszania wody z powietrzem od tzw. przestrzeni przetrzymania wykonane są ze stali nierdzewnej. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnętrznej dzięki połączeniu kołnierzowemu na płaszczu zbiornika. W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem mieszacze dynamiczne wypełnione są pierścieniami Białeckiego (zakreskowana przestrzeń na szkicu mieszacza). Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od wewnątrz farbą z atestem PZH na kontakt z wodą pitną. Parametry mieszacza: Pojemność: 1,5 m3 |
|  | Zestaw hydroforowy Zestaw składa się z dwóch o mocy 15 kW. Każda pompa jest uruchamiana poprzez sofstarter. Dodatkowo zestaw jest wyposażony w sterownik z systemem wizualizacji pracy zestawu, poziomu wody w zbiorniku przed lub za zestawem, ciśnienie przed lub za zestawem, posiada możliwość wpięcia sygnału z przepływomierza Zestaw standardowo wyposażony w kolektory ssawny i tłoczny wykonane z stali nierdzewnej, płytę montażową ze stali nierdzewnej, zawory odcinające po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik niskiego ciśnienia na ssaniu, zbiornik membranowy, manometry ze stali nierdzewnej zalane gliceryną na każdym kolektorze oraz szafkę elektryczną z odpowiednimi zabezpieczeniami. Dane użytkowe: Przepływ maksymalny zestawu: 400 m3/h Podnoszenie przy przepływie maksymalnym: 20 m sł H2O Punkt pracy zestawu: 185 m3/h przy 20 m sł H2O Rodzaj pompowanej cieczy: Woda czysta Zakres temperatury pracy zestawu: 5 – 400C |
|  | Sprężarka powietrza ze zbiornikiem o objętości V=50dm3 i wydajności Q=6,2m3/h Parametry sprężarki: ciśnienie nominalne [bar]: 8-10 wydajność nominalna [m³/h]: 20-15 wydajność nominalna [l/min]: 330-250 prędkość obrotowa sprężarki [obr/min]: 600-480 typ stopnia sprężarkowego - S1P-36 ( 2-cylindrowy ) moc silnika elektrycznego [kW]: 3 napięcie zasilania: V 230/400 50 Hz prędkość obrotowa silnika [obr/min]: 1415 sposób rozruchu silnika - bezpośredni ( z dekompresją ) przekrój przewodu zasilającego [mm²]: 5 x 1.5 zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprężarki: A 16 ( zwłoczne ) poziom hałasu [dB]: 82 masa agregatu sprężarkowego [kg]: 154 wymiary A x B x C [mm]: 1210 x 570 x 960 przyłącze sprężonego powietrza: G 1/2 zbiornik powietrza [l]: 120 |
|  | Zbiornik retencyjny napowietrzania wstępnego wody surowej Parametry zbiornika wykonanie materiałowe: stal KO, objętość: Vcz=35m3, urządzenia do napowietrzania: układ napowietrzacza inżektorowo-powierzchniowego pracujący w oparciu o pompę zatapialną, Opis napowietrzacza: Napowietrzacz Inżektorowy NIP jest urządzeniem pracującym w oparciu o pompę zatapialną i jest rozwiązaniem najlepszym pod względem jednoczesnego natleniania i mieszania cieczy. Urządzenia NIP są niezwykle proste do zainstalowania i najczęściej nie wymagają dodatkowych robót konstrukcyjno-budowlanych. Zastosowanie napowietrzaczy NIP daje również możliwość utrzymania ciągłości pracy obiektu podczas okresowych napraw lub konserwacjach. Mogą one być zastosowane jako urządzenia podstawowe lub pomocnicze w istniejących zbiornika, gdzie zarówno cyrkulacja jak i natlenienie są niedostateczne. Napowietrzacze NIP, w zależności od aplikacji, przystosowane są do pracy ciągłej lub przerywanej. W przypadku konieczności bardziej intensywnego natleniania istnieje możliwość zwiększenia absorbcji tlenu poprzez zastosowanie większej pompy zatapialnej lub zmianę czasu pracy urządzenia. Zasada działania urządzenia polega na przetłoczeniu pompowanego medium przez zwężkę eżektorową do dyszy napowietrzacza. Zastosowanie zwężki pozwana na nadanie cieczy znacznej prędkości, co z kolei umożliwi zassanie powietrza za pomocą rury ssącej. Przenikanie powietrza do cieczy umożliwia specjalna konstrukcja komory mieszania, dzięki której emulsja tłoczona jest równolegle do dna zbiornika lub w stronę powierzchni (w zależności od konstrukcji napowietrzacza). Dzięki takiemu rozwiązaniu absorbcja tlenu przez ciecz następuje na całej drodze od dyszy do dna zbiornika lub powierzchni cieczy. |

# II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1.1	Dokumenty Wykonawcy

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:

  - po podpisaniu Kontraktu:

    - w ciągu 10 dni od daty podpisania Kontraktu szczegółowy harmonogram Robót.

- przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera:

- Dokumentację powykonawczą

c) po zakończeniu rozruchu Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera:

- Sprawozdanie z rozruchu

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach Kontraktu.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymienione w punkcie a) będą przekazane w sześciu egzemplarzach,

wymienione w punkcie b) będą przekazane w trzech egzemplarzach, wymienione w punkcie c) przekazane w trzech egzemplarzach.

Instrukcje obsługi

Wykonawca dostarczy Inżynierowi, po zakończeniu rozruchu 2 (dwie) kopie instrukcji obsługi ujęcia wody.

1.2	DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO

- Schemat przedstawiający proponowane rozwiązanie

## 2 	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1)  .......................................................,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się  ………………………………………………,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a) ………………… w  ………………………………………….

(data)	(miejsce)

zamieszkały(a)    ………………………………………………………………

(adres)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr	 
w obrębie ewidencyjnym Jeziorany w jednostce ewidencyjnej

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

- własności,

- współwłasności	,

(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia	,

- użytkowania wieczystego	,

- trwałego zarządu2'	,

- ograniczonego prawa rzeczowego2'	,

- stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych2' 	,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane3'

7)

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia 	do reprezentowania osoby prawnej 	 upoważniające

(nazwa i adres osoby prawnej)

mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4'

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejscowość, data)			(podpis(y)

11 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

21 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

3' Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4' Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

## 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

### Informacje ogólne

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI.

### Sprawy nieujęte w normach

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nieujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach będzie należało zapewnić wykonanie Robót o jak najwyższej jakości. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczone na plac budowy nadają się do zastosowania w Robotach, a decyzja Inżyniera w tym zakresie będzie ostateczna i obowiązująca.

### Lista norm i standardów

Zasady obliczeń, obciążenia budowli

- PN-90/B-03000	Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

- PN-76/B-03001	Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

- PN-82/B-02000	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

- PN-82/B-02001	Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- PN-82/B-02004	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami

- PN-86/B-02005	Obciążenia budowli. Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami.

- PN-80/B-02010	Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

Obciążenie śniegiem i oblodzeniem

- PN-77/B-02011	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

- PN-87/B-02013	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie

- PN-88/B-02014	Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem

- PN-86/B-02015	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie

Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty

- PN-68/B-06050	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- PN-B-02205	Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania

- PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- BN-77/8931-12        Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

- PN-B-10736:1999    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy                                            odbiorze

- BN-72/8932-01        Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-83/B-02482 	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

- PN-80/B-03040 	Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie

- PN-85/B-02170 	Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

- wytyczne I.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badań podłoża gruntowego oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Konstrukcje betonowe (prefabrykowane i wykonywane na miejscu).

- PN-B-03264 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-71/B-06280	Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych – Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-83/B-03010	Ściany oporowe. Obliczenia i projektowanie.

- PN-89/H-84023-06	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

- PN-88/B-06250	Beton zwykły

- PN-ENV 206	Beton. Własności, produkcja, układanie i kryteria zgodności.

- PN-82/H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

- PN-86/B-06712	Kruszywa mineralne do betonu

- PN-85/B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

- PN-88/B-30000	Cement portlandzki

- PN-88/B-30005	Cement hutniczy

- PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- PN-80/B-10021	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-80/B-01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – Klasyfikacja i określenie środowisk

- BN-67/8811-01 	Budownictwo hydrotechniczne, Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych.

- BN-62/6738	Beton hydrotechniczny

- BN-80/8952-35 	Budownictwo hydrotechniczne. Betonowe elementy prefabrykowane do zabudowy rzek i potoków. Płyty z otworami. Wymagania i badania.

- Instrukcja I.T.B. nr 241. Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów betonowych o gładkich powierzchniach. Warszawa 1982 r.

- WTWiORBM-BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1.

Konstrukcje stalowe

- PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03201	Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.

- PN-B-03215	Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie

- PN-B-06200	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-B-03202 	Konstrukcje stalowe. Silosy na materiały sypkie. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-92/H-01107	Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych

- PN-85/H-83152 	Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki

- PN-83/H-84017 	Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki

- PN-86/H-84018 	Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki

- PN-88/H-84020 	Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

- PN-EN 10025 	Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki techniczne dostawy

- PN-75/M-69014 	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-73/M-69015 	Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-87/M-69772 	Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów

- PN-76/M-69774 	Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-100 mm. Jakość powierzchni cięcia

- PN-87/M-69008	Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

- PN-87/M-69009	Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze – Podział

- PN-78/M-69011	Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych - Podział i wymagania

- PN-65/M-69013	Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych - Rowki do spawania

- PN-75/M-69014	Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie brzegów do spawania

- PN-65/M-69017	Spawanie argonowe elektrodą nietopliwą stali stopowych - Rowki do spawania

- PN-73/M-69355	Topniki do spawania i napawania łukiem krytym

- PN-88/M-69420	Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-91/M-69430	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne wymagania i badania

- PN-88/M-69433	Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości

- PN-74/M-69434	Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach

- PN-64/M-69751	Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych

- PN-89/M-69775	Spawalnictwo. Wadliwości złączy spawanych - Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych

- PN-89/M-69777	Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych

- PN-/M-69900	Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy

- PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali wraz z objaśnieniami

- PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych

- PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

- PN-85/M-82101 	Śruby ze łbem sześciokątnym

- PN-85/M-82105 	Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości

- PN-77/M-82002	Podkładki. Wymagania i badania

- PN-78/M-82005	Podkładki okrągłe zgrubne

- PN-79/M-82009	Podkładki klinowe do dwuteowników

- PN-79/M-82018	Podkładki klinowe do ceowników

- PN-83/M-82039	Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych

- PN-83/M-82343	Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych

- PN-86/M-82144	Nakrętki sześciokątne

- PN-83/M-82171	Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych

- PN-ISO 5261:1994 	Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

- PN-ISO 5261/Ak 	Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

- PN-85/B-01805 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony

- PN-86/B-01806	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw

- BN-89/1076-02 	Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania.

- PN-86/H-04623	Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi

- PN-68/H-04650	Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych

- PN-71/H-04651	Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

- PN-71/H-04653 	Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi.

- PN-70/H-97051	Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

- PN-70/H-97052	Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

- PN-71/H-97053	Ochrona przed korozją. Malowanie powierzchni stalowych. Ogólne wytyczne

- PN-EN 22063	Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwane cieplnie,Cynk, aluminium i inne stopy

- PN-ISO 4464 	Tolerancje w budownictwie. Związki między różnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi w wymaganiach

- PN-91/M-02105	Podstawy zamienności. Układ tolerancji i pasowań. Pola tolerancji i odchyłki graniczne wymiarów do 3150 mm

- PN-EN 45014	Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002	Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1)

Roboty kanalizacyjne, wentylacja i ogrzewanie

- PN-85/B-01700	Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701	Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01706	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-84/B-01400	Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

- PN-89/B-01410	Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

- PN-75/B-01420	Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach.

- PN-90/B-01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-82/B-02402	Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-91/B-02413	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania

- PN-91/B-02414	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-91/B-02415 	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

- PN-91/B-02416	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych sieci cieplnych. Wymagania

- PN-B-107336	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-89/B-10425	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN-85/B-02421 	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

- PN-92/B-10735     Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-E-13476-1    Systemy rurowe z tworzyw sztucznych dla podziemnych bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych

- PN-H-74051-00	Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-H-74051-02	Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (typu ciężkiego)

- PN-H-74086	Stopnie żeliwne do studzienek kanalizacyjnych

- PN-80/H-74051.01 Włazy kanałowe. Typ lekki.

- PN- 80/H-74051.02Włazy kanałowe. Typ ciężki

- BN-77/8971-07	Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym

- PN-69/B-10260	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-10727	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/B-8971-05	Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych.

- PN-87/B-01060     Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia

- PN-81/B-10725     Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-81/B-10733    Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-70/C-89015     Rury polietylenowe. Metody badań.

- PN-70/C-89016     Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań

- BN-74/6366-03     Rury polietylenowe. Wymiary.

- BN-74/6366-04     Rury polietylenowe. Wymagania techniczne

- PN-92/B-10729     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-89/H-74101     Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń

- PN-87/B-01700	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

- PN-93/H-74124	Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo

- INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych

- PN-87/S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe Podział,  nazwy, określenia

- BN-64/8933-02      Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- BN-80/6775-03-03Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. krawężniki i obrzeża betonowe.

- PN-85/B- 045000   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   odbiorze.

- PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i  wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-74/C-81515     Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok

- PN-76/C-81521    Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości

- PN-79/C-81530     Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok

- PN-75/B-10121    Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/B-10144    Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych] klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03002	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

- PN-B-03340	Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

- PN-B-03150 	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-84/B-03230 	Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-03300	Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe.

- PN-82/B-03301	Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe.

- PN-82/B-03302	Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Słupy zespolone.

- PN-89/B-10425	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-85/B-10702	Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Część elektryczna

- PN-E-01002:1997 	Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

- PN-88/E-01004 	Akumulatory elektryczne - Terminologia

- PN-90/E-01005 	Technika świetlna - Terminologia

- PN-87/E-01006 	Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

- PN-88/E-01100 	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe

- PN-89/E-01102 	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce –

Telekomunikacja i elektronika

- PN-88/E-01104 	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce - Maszyny elektryczne wirujące

- PN-76/E-02032 	Oświetlenie dróg publicznych

- PN-84/E-02033 	Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

- PN-71/E-02034 	Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego

- PN-84/E-02035 	Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych

- PN-E-02051:2002 	Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

- PN-75/E-02109 	Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe

- PN-75/E-02250 	Urządzenia ultradźwiękowe - Znamionowe moce elektryczne

- PN-78/E-02302 	Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne - Wielkości charakterystyczne grzejników elektrycznych - Nazwy i określenia

- PN-91/E-02551 	Osprzęt linii napowietrznych i stacji - Terminologia

- PN-78/E-02560 	Osprzęt urządzeń piorunochronnych - Podział

- PN-64/E-04050 	Pomiary wysokonapięciowe

- PN-69/E-04070 	Transformatory - Metody badań

- PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne

- PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe

- PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji

- PN-73/E-04160.77 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiar pojemności elektrycznej przewodów telekomunikacyjnych

- PN-73/E-04160.81 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary parametrów falowych

- PN-73/E-04160.82 Przewody elektryczne - Metody badań - Badania niejednorodności transmisyjnej

- PN-73/E-04160.85  Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary tłumienności przesłuchowych

- PN-88/E-04222 	Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze

- PN-72/E-04272 	Maszyny elektryczne wirujące - Silniki indukcyjne trójfazowe - Metody badań

- PN-93/E-04500 	Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe

- PN-E-04700:1998 	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

- PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne

- PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona

- PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna

- PN-91/E-05010 	Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

- PN-89/E-05012 	Urządzenia elektroenergetyczne - Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie - Ogólne wymagania i odbiór techniczny

- PN-E-05033:1994 	Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-E-05111:1999 	Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napięcia

- PN-E-05115:2002 	Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV

- PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa

- PN-E-05163:2002 	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego

- PN-92/E-05202 	Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne

- PN-E-05302:1999 	Elektryczne przewoźne zespoły napędowe - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania i badania

- PN-83/E-06040 	Transformatory - Wymagania ogólne

- PN-72/E-06102 	Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego

- PN-90/E-06103 	Odgromniki zaworowe prądu stałego

- PN-89/E-06105.01Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego - Warunki pracy, dane znamionowe, konstrukcja i budowa

- PN-68/E-06109 	Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego - Ogólne wymagania i badania

- PN-E-06115:2000 	Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Użytkowanie i postępowanie z sześciofluorkiem siarki (SF6) w wysokonapięciowej aparaturze rozdzielczej

- PN-E-06116:2001 	Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego - Łączenie obciążenia indukcyjnego

- PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przemysłowych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

- PN-91/E-06160.21 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do obsługi przez osoby upoważnione

- PN-86/E-06291 	Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych

- PN-79/E-06309 	Elektryczne oprawy oświetleniowe - Projektory do ogólnych celów oświetleniowych

- PN-84/E-06310 	Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych

- PN-84/E-06311 	Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej

- PN-88/E-06313 	Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej

- PN-79/E-06314 	Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

- PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Postanowienia ogólne

- PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Połączenia i zakończenia żył

- PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Mufy przelotowe na napięcie nieprzekraczające 0,6/1 kV

- PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV

- PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV

- PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV - Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV

- PN-E-06506:1997 	Liczniki energii elektrycznej - Liczniki indukcyjne energii biernej klasy 3

- PN-E-06513:1997 	Liczniki energii elektrycznej - Liczniki ze wskaźnikiem mocy maksymalnej klasy 1

- PN-91/E-06700 	Maszyny elektryczne wirujące - Terminologia

- PN-92/E-06711.01 Maszyny elektryczne wirujące - Wbudowane zabezpieczenia cieplne -Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących

- PN-E-06717:1994 	Maszyny elektryczne wirujące - Wytyczne stosowania silników indukcyjnych klatkowych zasilanych z przekształtników

- PN-E-06800:1996 	Maszyny elektryczne wirujące - Małe silniki elektryczne

- PN-75/E-08003 	Urządzenia elektryczne - Ochrona przeciwporażeniowa przy stosowaniu filtrów przeciwzakłóceniowych – Ogólne wymagania i badania

- PN-87/E-08111 	Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną - Klasyfikacja, wymagania i metody badań

- PN-90/E-08117 	Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - Oprawy oświetleniowe - wymagania i badania

- PN-86/E-08120 	Elektryczne przyrządy pomiarowe - Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa

- PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe - Terminologia

- PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania central

- PN-88/E-08501 	Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

- PN-80/E-08502 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Drążki izolacyjne na napięcia od 1 do 750 kV

- PN-80/E-08503 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Kleszcze i chwytaki

- PN-58/E-08504 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Pomost izolacyjny

- PN-88/E-08509 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Jednobiegunowe wskaźniki napięcia prądu przemiennego do 250 V

- PN-79/E-08510 	Elektroenergetyczny sprzęt ochronny - Neonowe uzgadniacze faz

- PN-E-08514:1999 	Prace pod napięciem - Wytyczne dotyczące planów zapewnienia jakości

- PN-93/E-50441 	Słownik terminologiczny elektryki - Aparatura łączeniowa, sterownicza i bezpieczniki

- PN-93/E-50605 	Słownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Stacje elektroenergetyczne

- PN-93/E-50701 	Słownik terminologiczny elektryki - Telekomunikacja, kanały i sieci

- PN-88/E-53100 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Sprawdziany

- PN-64/E-85004 	Wysokonapięciowe rury jarzeniowe

- PN-80/E-85050 	Żarówki miniaturowe ogólnego zastosowania i sygnalizacyjne

- PN-69/E-88000 	Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Główne wymiary gabarytowe

- PN-74/E-88004 	Liczniki energii elektrycznej - Wymiary gabarytowe

- PN-75/E-88200 	Elektryczne przyrządy pomiarowe tablicowe - Elementy przyłączeniowe - Wymagania

- PN-86/E-88600 	Przekaźniki energoelektryczne - Postanowienia ogólne

- PN-93/E-88641 	Przekaźniki energoelektryczne - Układy zabezpieczeniowe

- PN-72/E-90038 	Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny miedziane sztywne

- PN-72/E-90039 	Elektroenergetyczne przewody gołe - Szyny aluminiowe sztywne

- PN-87/E-90050 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Ogólne wymagania i badania

- PN-87/E-90052 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji gumowej

- PN-87/E-90054 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej

- PN-87/E-90056 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe

- PN-87/E-90060 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie

- PN-87/E-90067 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe - Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce polwinitowej, przyłączeniowe, samonośne

- PN-87/E-90070 	Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych - Wymagania i badania

- PN-74/E-90081 	Elektroenergetyczne przewody gołe - Przewody miedziane

- PN-91/E-90103 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie polwinitowej

- PN-91/E-90104 	Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych - Przewody o izolacji i oponie gumowej

- PN-76/E-90250 	Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 23/40 kV - Ogólne wymagania i badania

- PN-76/E-90300 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na napięcie znamionowe nieprzekraczające 18/30 kV - Ogólne wymagania i badania

- PN-76/E-90302 	Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-76/E-90305 	Kable sygnalizacyjne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-93/E-90400 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Ogólne wymagania i badania

- PN-93/E-90401 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-93/E-90403 	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 6/6 kV - Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-E-90410:1994/Az1:1999 	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogólne wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-E-90411:1994 	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV

- PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Wymagania ogólne

- PN-E-90500-2:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Metody badania

- PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałe

- PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałe

- PN-E-90500-5:2001/A2:2002 (U) 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) (Zmiana A2)

- PN-E-90500-11:2001/A1:2002 (U) 	Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowych (Zmiana A1)

- PN-E-90550-1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólne

- PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowej

- PN-80/E-91020 	Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe - Izolatory przepustowe (przepusty) transformatorowe na napięcie 1000 V i prądy od 250 do 3150 A

- PN-90/E-93003 	Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych

- PN-87/E-93100.01 Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Postanowienia ogólne

- PN-87/E-93100.02 Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Gniazda bezpiecznikowe - Wymiary

- PN-87/E-93100.03 Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Główki bezpiecznikowe - Wymiary

- PN-87/E-93100.04 Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Wstawki ograniczające - Wymiary

- PN-87/E-93100.05 Sprzęt elektroinstalacyjny - Instalacyjne bezpieczniki topikowe, gwintowe na znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A - Wkładki topikowe - Wymiary i charakterystyki czasowo-prądowe

- PN-86/E-93151 	Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Łączniki naścienne do 16 A, 250 V - Główne wymiary

- PN-83/E-93152 	Łączniki instalacyjne powszechnego użytku - Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V

- PN-E-93201:1997 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny - Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2 - Wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-E-93208:1997 	Sprzęt elektroinstalacyjny - Puszki instalacyjne

- PN-E-93211:1998 	Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia - Złączki do łączenia żył przewodów elektroenergetycznych o przekrojach powyżej 35 mm2 do 120 mm2 włącznie - Ogólne wymagania i badania

- PN-E-93213:2000 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego - Gniazda wtyczkowe i wtyczki kodowane DATA do urządzeń informatycznych i biurowych na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A

- PN-E-93251:1998 	Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 500 V i prądy znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokątnymi w układzie kołowym

- PN-58/E-93502 	Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych

- PN-IEC 34-5:1998 	Maszyny elektryczne wirujące - Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących (kod IP)

- PN-IEC 255-18:1997 Przekaźniki energoelektryczne - Wymiary przekaźników pomocniczych ogólnego stosowania

- PN-IEC 364-4-481:1994 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych

- PN-IEC 60034-8:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirujących

- PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60050-301:2000 	Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce – Przyrządy pomiarowe elektryczne - Przyrządy pomiarowe elektroniczne

- PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-IEC 60364-4-43:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przez obniżenie napięcia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-442:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

- PN-IEC 60364-4-443:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi    lub     łączeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

- PN-IEC 60364-4-473:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-54:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-IEC 60364-5-537:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

- PN-IEC 60364-5-548:2001 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych

- PN-IEC 60364-6-61:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 60364-7-701:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

- PN-IEC 60364-7-704:1999 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

- PN-IEC 60364-7-706:2000 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi

- PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych

- PN-IEC 61111:2002 Chodniki elektroizolacyjne

4. Inne posiadane informacje i dokumenty.

  - Operat wodno-prawny

  - Pozwolenie wodno-prawne

  - Zalecenia konserwatorskie – nie wystąpiły.

  - Inwentaryzacja zieleni – nie wystąpiła.

  - Dane dotyczące zanieczyszczeń – nie wystąpiły.

  - Pomiary uciążliwości – nie wystąpiły

  - Schemat proponowanego rozwiązania